Приложение № ___ к договору № ___ от "__" _______ 20__г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Генеральный директор |
| ООО «____________» |  | АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |
| ________________ / ____________/ |  | ____________ / Ю.В. Сушко / |
| «____» _______________20__г. |  | «____» _______________20__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт системы вентиляции  помещений мужского и женского санузлов, кладовой в корпусе 3 этаж 3 в осях В-Г/8-10

Демонтажные работы:

- Демонтаж воздуховодов и фасонных частей – 5,0 м2;

- Демонтаж гибкого воздуховода – 8,05м;

- Демонтаж диффузоров – 6шт;

Исходные требования к монтажу:

- Ввиду не обеспечения нормативов СНиП и СаНПиН по требуемому воздухообмену в санузлах в корпусе 3 этаж 3 требуется произвести ремонт вытяжной систем вентиляции с требуемым расходом воздуха в помещениях – не менее 650 м3/ч.

- Установить канальный вентилятор Ø 200 согласно прилагаемого плана в санузлах.

- Произвести монтаж воздуховодов вытяжной вентиляции под потолком внутри помещений санузлов, вывести воздуховод через оконный проем на улицу и поднять выше уровня кровли на 1,0 м. Для защиты воздуховода от попадания атмосферных осадков установить зонт круглый Ø 200.

- Воздуховоды и фасонные части Ø 160 мм выполнить из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм. Соединения воздуховодов выполнить на саморезах с проклейкой швов алюминиевой лентой. Крепление воздуховодов к потолку и стенам осуществить посредством подвесов из перфоленты.

- В подвесном потолке помещений установить всасывающие диффузоры марки ДПУ-М125. Подсоединение диффузоров выполнить гибким воздуховодом Aluduct Ø127 мм.

- Для перетока воздуха в помещениях санузлов из коридора установить решетки типа АП в дверях или перегородках ниже подвесного потолка.

- Электроснабжение вентиляторов выполнить по ТЗ на электроснабжение от линии освещения кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1.5 мм2. Кабель в запотолочном пространстве проложить в ПВХ гофротрубе d20мм, опуск к выключателю – скрыто в штробе.

- Управление вентилятором осуществляется одноклавишными выключателями, установленным внутри помещения умывальной.

- По окончанию монтажа необходимо подать напряжение на оборудование и выполнить все необходимые пуско-наладочные работы систем на требуемые расходы воздуха и скорость.

Монтаж произвести в соответствии с принятыми нормами по монтажу систем вентиляции: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 (с Изменениями N 1, 2)»; СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)».

Необходимые материалы:

- Вентилятор канальный СК 200 С – 1 шт

- Быстросъемные хомуты МХ 200 – 2 шт.;

- Обратный клапан  RSK 200 – 2 шт.;

- Диффузор круглый ДПУ-М125 – 13 шт.;

- Решетка переточная типа АП 300х150 – 4 шт.;

- Зонт круглый Ø 200 – 1 шт.; (~ 0,23 м2)

- Воздуховод Ø 200 мм из оц. стали толщ. 0,55 мм L= 4 м; (~ 2,51 м2)

- Воздуховод Ø 160 мм из оц. стали толщ. 0,55 мм L=14 м; (~ 7,04 м2)

- Воздуховод Ø 125мм из оц. стали толщ. 0,55 мм L=4 м; (~ 1,57 м2)

- Тройник оц. Ø 200/160 мм – 1шт.; (~ 0,2 м2)

- Врезка Ø 125 в Ø 160 – 13 шт; (~ 0,878 м2)

- Отвод оцинкованный Ø 160 мм 90˚ – 1 шт.; (~ 0,177 м2)

- Отвод оцинкованный Ø 200 мм 90˚ – 3 шт.; (~ 0,78 м2)

- Отвод оцинкованный Ø 125 мм 45˚ – 2 шт.; (~ 0,156 м2)

- Заглушка оцинкованная Ø 160 мм – 2 шт.; (~ 0,06 м2)

- Гибкий воздуховод Aluduct Ø127 мм – 20 м; (~ 2,36 м2)

- Переход Ø 200/ Ø 160 – 1шт; (~ 0,142 м2)

- Ниппель из оц. стали Ø 160 – 2шт; (~ 0,16 м2)

- Сендвич панель 500х800 – 1шт;

- Расходные материалы (уточнить по месту).

Перед монтажом и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Приложение №1 Фрагмент плана 3 этажа корпуса 3 в осях В-Г/8-10 с расположением сетей вентиляции. Схема сетей вентиляции.

| Разработала: |  |
| --- | --- |
| Инженер по вентиляции, кондиционированию и котельно-газовому оборудованию ОРСР РСД ЧФ АО «АБС Русь» | О.А. Герасимова |
| Согласовано: |  |
| Технический директор по ОФ АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | Н.И. Гребенкин |
| Главный энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | А.В. Стоканов |
| Заместитель главного энергетика АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | Е.А. Ишмуратов |