|  |  | Приложение № __ к договору № _______ от "__" _____ 20__г. |
| --- | --- | --- |

| Согласовано |  | Утверждаю |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Генеральный директор |
| ООО «» |  | АО "ВНИИР-Прогресс " |
| ________________ / ______ / |  | _________________ /Костин В.В./ |
| «____» _______________20__г |  | "_____" ____________________ 20__г. |

Техническое задание

на ремонт системы отопления на 2 этаже помещения № 5 в осях А-Г/12-21 (магазин Будайка)

Отопление:

- Выполнить подводку теплоносителя к системе отопления от ТУ на цокольном этаже помещения №5 (лабораторного корпуса) согласно прилагаемому плану. Выполнить подъем трубопроводе в шахте в осях 6-7/В. Подвести трубопроводы теплоснабжения под потолком коридора второго этажа (отдела Комета);

- Систему отопления принять двухтрубную с горизонтальной разводкой;

- Выполнить врезку Ду 63 трубопроводов теплоснабжения в ТУ-10 в количестве 2шт; (приварить резьбу 2” , врезку выполнить неразъемным соединением в кол-ве 2шт.);

- В ТУ установить узел учета тепловой энергии;

- Выполнить выравнивание стен за радиаторами – 63,2 м2, с последующей улучшенной окраской стен в/э составами за 2 раза с предварительной шпатлевкой за 2 раза;

- Установить отопительные приборы – биметаллические  радиаторы – Global Style plus 500 – 38 шт.;

- Предусмотреть мероприятия по компенсации тепловых удлинений согласно СП 40-101-96;

- Монтаж магистрального трубопровода выполнить с уклоном 0,005%о в сторону теплового узла;

- На самых высоких точках трубопровода установить краны для спуска воздуха;

- Установить воздушные краны Маевского – 23 шт.;

- Выполнить пробивку стены  (h=120мм) размером 0,1х 0,1 м (с посл. герметизацией) – 10шт.;

- На радиаторах установить регулирующую арматуру;

- В тепловом узле установить отсекающую и балансировочную арматуру.

- Провести гидравлические испытания смонтированного участка трубопровода.

- Монтаж произвести в соответствии с принятыми нормами по монтажу систем отопления: СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно- технические системы зданий»

Материалы ( отопление):

- Полипропиленовые трубы  PPR (PN25) Ду25х4,2  – 116 п.м.;

- Полипропиленовые трубы  PPR (PN25) Ду32х5,4  - 96 п.м.;

- Полипропиленовые трубы  PPR (PN25) Ду40х6,7 – 132 п.м.;

- Полипропиленовые трубы  PPR (PN25) Ду63х10,5 – 108п.м.;

- Радиаторы чугунные биметаллические  радиаторы – Global Style plus 500: 8 секций – 3 шт.;

- Радиаторы чугунные биметаллические  радиаторы – Global Style plus 500: 10 секций – 6 шт.;

- Радиаторы чугунные биметаллические  радиаторы – Global Style plus 500: 12 секций – 29шт.;

- Вентиль прямой регулирующий 3/4" – 23 шт.;

- Вентиль прямой обратный 3/4" – 23 шт.;

- Комплект радиаторный Ду 20  – 38 шт.;

- Кронштейны для крепление радиаторов –38 компл.;

- Муфта комбинированная разъемная ВР Ду 25х3/4˝ - 86шт.;

- Угольник 90˚ PPR 25 – 180 шт.;

- Угольник 90˚ PPR 32 – 40 шт.;

- Угольник 90˚ PPR 40 –68 шт.;

- Угольник 90˚ PPR 63 – 16 шт.;

- Муфта соединительная PPR 25 – 10шт.;

- Муфта соединительная PPR 32 – 10шт.;

- Муфта соединительная PPR 40 – 10шт.;

- Муфта соединительная PPR 63 – 24шт.;

- Муфта переходная PPR 32/25 – 4шт;

- Муфта переходная PPR 40/32 – 4шт;

- Муфта переходная PPR 40/32 – 4шт;

- Муфта переходная PPR 63/40 – 4шт;

- Тройник PPR 25 – 12шт;

- Тройник переходной PPR 32/25/32 – 12шт.;

- Тройник переходной PPR 40/25/40 – 20 шт.;

- Тройник PPR 63 – 2шт.;

- Тройник переходной PPR 63/25/63 – 6 шт.;

- Резьба наружная 2” – 2шт.;

- Кран 11Б27П1 Ду20 – 12 шт;

- Фланец Py 10, Ду 50 – 4шт.;

- Прокладка паронитовая Ду50 Ру10-40 кольцевая  - 4шт;

- Бурт под фланец PPR Ду 63 – 2шт;

- Шаровой кран LD ДУ 50/40 PN40 фланцевый КШЦФ вода L=180 мм – 1шт;

- Клапан балансировочный гранбаланс Ду50 Ру16 фланцевый;

- V-образный подвес – 25шт;

- П-образный профиль – 10м

- 60-65 (2) Трубный хомут – 45 шт;

- 40-45 (1 1/4) Трубный хомут – 60 шт;

- 32-35 (1) Трубный хомут – 50 шт;

- 25-30 (3/4) Трубный хомут –  130 шт;

- Шпильки М8х1000 – 45шт;

- Узел учета тепловой энергии – 1 компл.;

- Кронштейны для крепления трубопроводов в шахте – 2шт;

- Штукатурка гипсовая Волма-слой, краска ВД ARIDAL БАЗА А /14кг/, шпатлевка полимерная финишная JetBau "Суперфиниш" /20кг/, грунтовка ВД-АК-0110 VERNOV 10 л глубокого проникновения – по норме расхода

Перед выполнением монтажных работ и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Разработал: Инженер по вентиляции, кондиционированию и

котельно-газовому оборудованию РСД ЧФ АО "АБС Русь"			О.А. Герасимова

Согласовано:

Первый заместитель генерального директора -

технический директор АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС»		А.Н. Леонтьев

Руководитель ООФ и ТН АО «ВНИИР»			            А.Г. Абрашин

Главный энергетик АО «ВНИИР»			        		В.В. Глазырин

Инженер – теплотехник ООФ и ТН АО «ВНИИР»		М.А. Дадаткин