|  |  | Приложение № ___________. к договору № от " " 2023г. |
| --- | --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |
|  |  | ____________ / Ю.В. Сушко / |
|  |  | «____» _______________2023 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт электроснабжения кабинета в пристрое к корпусу 1 этаж 2 в осях А/27-28.

Демонтажные работы.

- Демонтаж светильников с люминесцентными лампами мощностью 4х18 Вт	– 8 шт.;

- Демонтаж светильников с люминесцентными лампами мощностью 2х36 Вт	– 6 шт.;

- Демонтаж выключателя и розеток							– 27 шт.;

- Демонтаж автоматического выключателя АП 50					– 1 шт.;

- Демонтаж кабельного канала								– 20 м.;

- Демонтаж кабеля до 2,5 мм2								– 40 м.;

Электромонтажные работы:

Электромонтажные работы выполнить по рисунку 1 и 2.

Электроснабжение кабинета выполнить тремя кабельными линиями от существующих силовых щитов расположенных на лестничной клетке. Линия освещения и линия розеточной сети запитать от щита ЩСО, а линия компьютерной сети – от щита компьютерной сети.

В щите ЩСО необходимо заменить автоматический выключатель ВА 47-29 на автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32МL для подключения розеточной группы.

| Рис. 1 Фрагмент плана электроосвещения. | Рис. 2 Фрагмент плана розеточной сети. |
| --- | --- |

Искусственное освещение выполнить встраиваемыми светодиодными светильниками в подвесной потолок армстронг. Управление освещением осуществляется двухклавишными выключателями скрытой проводки, установленными при входе со стороны дверной ручки на высоте 0,8 м от уровня пола.

Штепсельные розетки установить на высоте 0,3 м от уровня пола.

Групповые сети освещения выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2, сети штепсельных розеток – кабелем ВВГнг(А)-LS 3х2,5 мм2 и проводом ПВС 3х2,5мм2.

Кабеля от щита по лестничной клетке проложить в ПВХ кабельном канале, в кабинете – в ПВХ гофротрубе за подвесным потолком, опуски к электроустановочным изделиям – в борозде, а под столом ресепшена в кабельном канале.

Кабеля на протяжении всей трассы кабеля аккуратно зафиксировать с шагом 0,4м.

Общая длина борозд составляет 30 м.

После электромонтажных работ выполнить заделку всех борозд.

Для прохода кабелей групповых сетей через стены, необходимо выполнить 5 сквозных отверстий диаметром 25мм в кирпичной стене при толщине стены до 500 мм.

В кирпичной стене высверлить 17 подрозетников диаметром 68 мм на глубину 50 мм.

Количество расходного материала: сиз, шуруп, дюбель, кабельная стяжка определить по факту.

На местах соединения и ответвления, провода и кабели не должны испытывать механических усилий, натяжения. Все контактные соединения выполнить резьбовыми соединениями или СИЗ с обязательным облуживанием контактов медных проводников.

Все работы выполнить согласно ПУЭ и СНиП.

Перед монтажом и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Необходимые материалы:

- Светильник светодиод. с 5 летней гарантией V1-A0-00070-01OP0-4003040		– 4 шт.;

- Светильник светодиод. с 5 летней гарантией V1-A0-00070-01OP0-4003540		– 8 шт.;

- Выключатель 2-клавишный Legrand Etika (арт.672202) 				– 2 шт.;

- Розетка Legrand Etika (арт. 672221) 							– 14 шт.;

- Рамка на 1 пост Legrand Etika								– 8 шт.;

- Рамка на 2 поста Legrand Etika								– 1 шт.;

- Рамка на 3 поста Legrand Etika								– 2 шт.;

- Коробка установочная 68х42мм IP20 (HF) с саморезами				– 17 шт.;

- Крышка для коробок уст. СЗ D=68							– 1 шт.;

- Коробка распаячная открытой установки КОР 80х80х50мм				– 21 шт.;

- Кабель-канал магистральный 60х40 							– 2 м.;

- Кабель-канал магистральный 25х25 							– 8 м.;

- Колодка розеточная 3 гнезда 2П+3 c выключателем 16А 250В белая		– 4 шт.;

- Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1.5 мм2 (N,PE)-0.660 однопроволочный, ГОСТ		– 70 м.;

- Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2.5 мм2 (N,PE)-0.660 однопроволочный, ГОСТ		– 70 м.;

- Провод ПВС 3х2,5									– 11 м.;

- Гофротруба ПВХ д20 с протяжкой серая						– 100 м.;

- Автоматич. выключ. дифференциального тока АВДТ32МL 20А 30мА		– 2 шт.;

| Разработал: |  |
| --- | --- |
| Инженер по электроснабжению РСД ЧФ АО «АБС Русь» | С.Г. Скворцов |
| Согласовано: |  |
| Технический директор по ОФ АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | Н.И. Гребенкин |
| Главный энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | А.В. Стоканов |
| Заместитель главного энергетика АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | Е.А. Ишмуратов |
| Инженер-энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | В.В. Джуманиязов |